## SheetName
Организация | Дата отключения | Электроустановка | Описание | Причина | Дата включения | Время простоя, чч:мм | Отключенные ТП | Кол-во откл ТП | Отключенные потребители
ООО "Самараэлектросеть" | 19.03.2024 14:35:00 | ТП-ЭН-502 | С 14-35 до 15-38 для аварийных работ на выводах трансформатора, персоналом ОВБ СЭЛС была отключена ТП-ЭН-502. Под отключением были МЖД п. Энергия, частный сектор - участки 1, 1А, 2, 3, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 14. | Нагрев соединения | 19.03.2024 15:38:32 | 1:03 | ТП-ЭН-502 | 1 | МЖД п. Энергия, частный сектор - участки 1, 1А, 2, 3, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 14.
ООО "Самараэлектросеть" | 19.03.2024 0:08:00 | ТП-4614 | 00-08 аварийно отключилась яч.9 ПС Южная, обесточена ТП-4614 ООО "Амонд" г.Самара, ул.Реактивная, 19, причина-повреждение в сетях АО "ССК". 20-36 восстановлено эл.снабжение ТП-4614 ООО "Амонд" г. Самара после устранения повреждения в сетях АО "ССК". | Аварии в сетях сетевых организаций | 19.03.2024 20:36:48 | 20:28 | ТП-4611 | 1 | ООО "Амонд" г.Самара, ул.Реактивная, 19
ООО "Самараэлектросеть" | 27.02.2024 15:06:00 | ЦП-ПС "Водозабор"\Ш6-1\яч. 24 | 15-06 аварийно отключилась ВЛ-10кВ №24 ПС Водозабор, причина выясняется, под отключение попали СТ "Лесное" ТП-ВЗ-2424, Барсуков ТП-ВЗ-2429, Нуждин ТП-ВЗ-2434, СДТ "Родничок" ТП-ВЗ-2418 | Аварии в сетях сетевых организаций | 27.02.2024 19:49:36 | 4:43 | ТП-ВЗ-2424; ТП-ВЗ-2429; ТП-ВЗ-2434 ; ТП-ВЗ-2418 | 4 | СТ "Лесное"; Барсуков; Нуждин; СДТ "Родничок"
ООО "Самараэлектросеть" | 29.02.2024 10:28:00 | ЦП-ПС 110/35/10кВ "АСК-2"\Ш10-1\яч. 12 | 10:28 п/ж от СНТ "Глинокарьер" отсутствие электроснабжения. ДД Кинельского РЭС сообщил, что направляется бригада для осмотра ПС "АСК-2" ф-12. Обесточена: ТП-Гл-250; | Аварии в сетях сетевых организаций | 29.02.2024 12:00:06 | 1:32 | ТП-Гл-250 |  | СНТ Глинокарьер
ООО "Самараэлектросеть" | 02.03.2024 13:05:00 | ЦП-ПС "Городская 3"\Ш10-1\яч. Ф-15 | 13-05 аварийно отключилась ВЛ-10кВ Ф-15 ПС Городская-3, причина выясняется, под отключение попала ТП-158 СДТ Мачта-1 | Аварии в сетях сетевых организаций | 02.03.2024 22:25:49 | 9:20 | ТП-158 | 1 | СДТ Мачта-1 Кировский район.
ООО "Самараэлектросеть" | 12.03.2024 10:29:00 | ЦП-ПС 35/6 кВ "Юлия"\Ш6-1\яч. 7 | 10-29 п/сообщ от директора МКП ЖКХ с.п. Бобровка - нет напряжения п. Октябрьский, Бобровский гарнизон. 10-34 п/сообщ от ДД Кинельского РЭС ССК Ерошиной И.Ю. персонал направлен на осмотр оборудования. В сетях Кинельского РЭС ССК. В КРУН-6кВ Кинель аварийно отключался В-6кВ действием МТЗ, произведено РПВ в 11-20 - успешное. | Аварии в сетях сетевых организаций | 12.03.2024 11:20:55 | 0:51 | ЦП-ПС 35/6 кВ "Юлия", ТП-169, ТП-ЮЛ-1, ТП-ЮЛ-2, ТП-3 (АО "Оборонэнерго"), ТП-16 (АО "Оборонэнерго"), ТП-17 (АО "Оборонэнерго"), ТП-707, ТП-ЮЛ-4 | 9 | Самарский Областной Аэроклуб ДОСААФ России, АО "Оборонэнерго", ООО "НПП АГРОСАД", Гомозова Е.А.,СНТ "Сосновый Бор", ООО "Газпром трансгаз Самара",ИП Абелян Н.К., СНТ "Флора-1", СНТ "Флора-2", ИП Игонин В.В., МКП ЖКХ с.п. Бобровка, Самарский Областной Аэроклуб ДОСААФ России, ФАП, ИП Некрасова Н.А., ГБОУ ДО СО Центр "Авангард", МЖД, ДС, Школа п.Октябрьский
ООО "Самараэлектросеть" | 14.03.2024 10:56:00 | ЦП- ПС 110/10 кВ "Августовка"\Ш10-1\яч. Ф-13 | 10-56 аварийно отключена ВЛ-10кВ Ф-13 ПС Августовка, Большечерниговский р-н, причина выясняется. Под отключением ТП-1315, ТП-1318 ООО Пикелянское, ТП-1316 ИП Дмитриева, ТП-1313 ООО Юг Поволжья | Аварии в сетях сетевых организаций | 14.03.2024 14:29:00 | 3:33 | ТП-1315, ТП-1318, ТП-1316 , ТП-1313 | 4 | ООО Пикелянское; ИП Дмитриева; ООО Юг Поволжья
ООО "Самараэлектросеть" | 16.03.2024 13:56:00 | ТП-ПР-712 | 13:56 п/с об отсутствии электроснабжения: Волжский район п.Берёзки СНТ "Газовик"; Отключений в сетях ВСО нет. | Причина не выяснена | 16.03.2024 16:50:32 | 2:54 | ТП-ЧАП-712 | 1 | п.Березки
ООО "Самараэлектросеть" | 18.03.2024 23:03:00 | ЦП-ПС 110/6 кВ "Южная"\Ш6-1\яч. Ф-11 | С 23-03 до 23-05 аварийно отключалась яч.11 ПС Южная, обесточивалась 2СШ-6кВ РП-428, потребители г.Самара ул.Утевская, 20А, населения нет, причина-повреждение в сетях ВСО. | Аварии в сетях сетевых организаций | 18.03.2024 23:05:00 | 0:02 | 2СШ-6кВ РП-428 |  | г.Самара ул.Утевская, 20А