Раздел 4 документации о запросе предложений

Техническое задание

«Работы по проектированию центра обработки данных в бизнес-центре, расположенном по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая 106»

1. Общие требования к составу Услуг.

1.1. В рамках работ по договору исполнитель обязуется выполнить для заказчика Работы по проектированию центра обработки данных в бизнес-центре, расположенном по адресу: г.Самара, ул. Ново-Садовая 106, литера КК1К2, этаж 2, помещение 25 в составе и объеме, определяемых Приложением №2 к настоящему Техническому заданию - «Технические требования к проектированию центра обработки данных в бизнес-центре, расположенном по адресу: г.Самара, ул. Ново-Садовая 106, литера КК1К2, этаж 2, помещение 25»;

1.2. В Приложении №2 к настоящему Техническому заданию в том числе, определяется техническая концепция инженерной инфраструктуры серверного помещения и содержатся предварительные (эскизные) технические решения составляющих ее инженерных систем;

1.3. Перечень основных инженерных систем к проектированию:

1.3.1. Система электроснабжения. Питающих фидеров: 2 (Два) каждый из которых: категории надежности электроснабжения: III (Три), автоматов ввода резерва (АВР): 2 (Два);

1.3.2. Система бесперебойного электропитания. Уровень резервирования: «2(N+2)»;

1.3.3. Система холодоснабжения. Уровень резервирования: «2N» (или «2N+1»). Питание от ИБП. Контейнеризация горячего коридора;

1.3.4. Система автоматического газового пожаротушения;

1.3.5. Система фильтровентиляционная;

1.3.6. Система мониторинга. Две подсистемы мониторинга: дистанционного и локального;

1.3.7. Система освещения. Дистанционное управление;

1.4. Дополнительный состав документации к разработке:

1.4.1. Конструктивные и объемно-планировочные решения, включающие в том числе:

1.4.1.1. Перегородка между машинным залом и зоной тестирования оборудования, а также «MMR»;

1.4.1.2. Коммуникации:

1.4.1.2.1. Электрические, в том числе, бесперебойные;

1.4.1.2.2. Холодильные: фреонопроводы и конденсат;

1.4.1.2.3. Информационные («слаботочные»);

1.4.1.3. Площадка обслуживания для технического обслуживания внешних, уличных конденсаторов холодогенераторов системы холодоснабжения;

1.4.2. Оснащение серверного помещения, дополнительное и вспомогательное оборудование: первичные средства пожаротушения, лестницы, ящики, шкафы, защитные ролл-ставни окон, инструменты и их крепление и др.;

1.4.3. Эксплуатационная документация:

1.4.3.1. Паспорты;

1.4.3.2. Описания;

1.4.3.3. Инструкции/руководства;

1.4.3.4. Регламенты;

1.4.3.5. Операционные процедуры:

1.4.3.5.1. Site Configuration Parameters/Procedure (SCP);

1.4.3.5.2. Standard Operation Procedure (SOP);

1.4.3.5.3. Method of Procedure (MOP);

1.4.3.5.4. Emergency Operation Procedure (EOP);

1.4.3.5.5. Карты-схемы обхода серверного помещения;

1.4.3.6. Программа и методика испытаний;

1.4.3.7. Формы протоколов тестирований и испытаний;

1.4.3.8. Маркировка, принципы и методы, блок-схемы и мнемо-схемы;

1.4.3.9. Сборник документов комплектующих изделий;

1.4.4. Технологическое телевидение для подключения и обслуживания соответствующим провайдером, без подключения к локальной вычислительной сети Заказчика;

1.4.5. Шкафы серверные, включая изоляцию (контейнеризацию) Горячего коридора:

1.4.5.1. Высота габаритная (наружная) условная Всех шкафов серверных Одинаковая: 42 (Сорок два) юнита;

1.4.5.2. Ширина Всех шкафов серверных Одинаковая: от 650 (шестьсот пятьдесят) до 750 (семьсот пятьдесят) мм;

1.4.5.3. Пять шкафов серверных, глубиной не менее 1200 (одна тысяча двести) мм;

1.4.5.3.1. Из них 2 (Два) трехсекционных;

1.4.5.4. Пять шкафов серверных, глубиной не менее 950 (девятьсот пятьдесят), но не более 1050 (Одна тысяча пятьдесят) мм;

1.4.5.4.1. Из них 2 (Два) трехсекционных;

1.4.5.5. Изоляция (контейнеризация) Горячего коридора двумя дверьми распашными двустворчатыми с окнами с каждой из сторон коридора, образуемого шкафами серверными;

1.5. При размещении оборудования в серверном помещении должны быть предусмотрены проходы, шириной не менее 950 (Девятьсот пятьдесят) мм;

1.6. Составление полной сметной документации, учитывающей стоимость будущего создания всего выше описанного, а также осуществления работ уборочных, надлежащего технического, гарантийного обслуживания и технической поддержки по соответствующему будущему договору в течение: 12 (Двенадцати) календарных месяцев;

1.7. Положительное заключение по экспертной оценке проверки достоверности определения сметной стоимости от организации, аккредитованной и имеющей соответствующее свидетельство на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и/или негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий, вместе с надлежащим образом заверенной копией свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и/или негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий передать Заказчику в составе документации;

1.8. Для целей настоящего Договора, в целях структуризации и систематизации терминологического аппарата получаемой документации, подлежащие проектированию инженерные системы серверного помещения, могут быть условно разделены на подсистемы, кроме того, они могут включать в себя отдельные элементами, которые, в свою очередь, могут быть независимы от каких-либо систем и их подсистем, а любые из, в том числе перечисленных, сущностей могут именоваться компонентами.

2. Соответствие потребностям Заказчика.

2.1. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам результатов Работ, предусмотренные техническими регламентами принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, о техническом регулировании, применяемыми в национальной системе стандартизации, связанные с определением соответствия выполняемых Работ потребностям безопасности Заказчика, должны включать, но не ограничиваться следующим перечнем:

2.2. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 06.05.2024) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

2.3.  ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

2.4. ГОСТ Р 58811-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания» ― определяющий этапы создания инженерной инфраструктуры центров обработки данных и перечень работ на каждом этапе;

2.5. ГОСТ Р 58812-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Операционная модель эксплуатации. Спецификация» ― формулирующий требования к эксплуатации инженерных систем центров обработки данных;

2.6. ГОСТ Р 70627-2023 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Документация. Техническая концепция. Требования к составу и содержанию»;

2.7. СП 20.13330.2016 (ред. от 30.12.2020) «Нагрузки и воздействия»;

2.8. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 19.12.2025) «Об утверждении Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям»;

2.9. ПУЭ 7. «Правила устройства электроустановок». Издание 7;

2.10. ГОСТ Р 50571.4.44-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 4.44. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений»;

2.11. ГОСТ Р 50571.5.54-2024 Выбор и монтаж электрического оборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники;

2.12. ГОСТ Р 50571.22-2000 «Электроустановки зданий». Требования к специальным электроустановкам. Заземление оборудования обработки информации;

2.13. ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

2.14. ГОСТ Р МЭК 62040-1-2-2009 «Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-2. Общие требования и требования безопасности для ИБП»;

2.15. ГОСТ 21.608-2021 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения

2.16. СП 1.13130.2020 (ред. от 16.06.2025) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

2.17. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

2.18. ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования;

2.19. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

2.20. СП 7.13130.2013 (ред. 01.07.2025) «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

2.21. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;

2.22. СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

2.23. СП 486.1311500.2020 (ред. 16.05.2017) «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;

2.24. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. 25.12.2023) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

2.25. Федеральный закон от 27.12.2022 №184-Ф3 (ред. 23.07.2025) «О техническом регулировании»;

2.26. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. 31.07.2025) «О пожарной безопасности»;

2.27. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. 25.12.2023) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2.28. Определение соответствия потребностям Заказчика выполненных Работ производится на основании проверки их соответствия настоящему документу включая, в том числе, выше приведенный перечень данного раздела.

3. Требования к условиям и порядку оказания Услуг.

3.1. Срок полного и окончательного выполнения всех работ по договору проектирования, являющегося предметом настоящего технического задания - не позднее «15» октября 2026 года;

3.2. Начальная (максимальная) цена договора проектирования, являющегося предметом настоящего технического задания, составляет: 7 261 110,00 руб. (Семь миллионов двести шестьдесят одна тысяча сто десять рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 22% 1 309 380,49 руб. (Один миллион триста девять тысяч триста восемьдесят рублей 49 копеек);

3.3. Оплата выполненных работ по договору проектирования осуществляется безналичным расчетом в рублях Российской Федерации, в срок не более семи рабочих дней с даты приемки выполненных работ на основании счета, счета-фактуры (если применяется), оформленных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ;

3.4. Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг.